|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县第三季度出厂水水质信息公布表  （城市） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/  mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3≤出厂水≤2  0.05≤末梢水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8  0.02≤末梢水≤0.8 |  |
| 1 | 丰都县自来水公司郑家院子水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 1.10 | 无 | 0.50 | 0.42 |  |
| 2 | 丰都县自来水公司北岸水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 0.40 | 无 | 0.53 | / |  |
| 3 | 丰都县自来水公司东城水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 0.50 | 无 | 0.50 | 0.33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县第三季度水龙头水质信息公布表  （城市） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/  mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | |  | ≤100 | 不得  检出 | 不得  检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3≤出厂水≤2  0.05≤末梢水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8  0.02≤末梢水≤0.8 |  |
| 1 | 三合街道南天湖西路五支路10号附3号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 0.80 | 无 | 0.34 | 0.21 |  |
| 2 | 三合街道龙河路181号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.40 | 无 | 0.30 | 无 | 0.42 | 0.30 |  |
| 3 | 名山街道广场1支路52号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.20 | 无 | 0.40 | 无 | 0.22 | / |  |
| 4 | 工业园区管委会食堂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 0.50 | 无 | 0.24 | 0.13 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下执行：菌类总数≤500CFU/ml，浑浊度≤3。 | 信息发布时间统一为本工作方案要求日期前10天内。  填报单位（公章）：丰都县疾病预防控制中心 | 填报人：寇小萍  填报日期：2025年9月15日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县第三季度出厂水水质信息公布表  （农村） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 农村水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/  mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3≤出厂水≤2  0.05≤末梢水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8  0.02≤末梢水≤0.8 |  |
| 1 | 丰都县高家镇自来水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.60 | 无 | 0.40 | 无 | 0.92 | 0.40 |  |
| 2 | 丰都县三元供水站 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.30 | 无 | 2.80 | 无 | 0.42 | 0.72 |  |
| 3 | 丰都县社坛自来水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | <5 | 0.40 | 无 | 2.00 | 无 | 0.70 | 0.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县第三季度水龙头水质信息公布表  （农村） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 农村水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/  mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | |  | ≤100 | 不得  检出 | 不得  检出 | 不得检出 | | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | | 0.3≤出厂水≤2  0.05≤末梢水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8  0.02≤末梢水≤0.8 |  | |
| 1 | 高家镇文昌东路30号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | | <5 | 0.50 | 无 | 0.40 | 无 | | 0.19 | 0.32 |  | |
| 2 | 三元镇水厂办公室 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | | <5 | 0.30 | 无 | 2.70 | 无 | | 0.19 | 0.33 |  | |
| 3 | 社坛镇社坛水厂办公室 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | | <5 | 0.40 | 无 | 1.90 | 无 | | 0.79 | 0.52 |  | |
| 注：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下执行：菌类总数≤500CFU/ml，浑浊度≤3。 | | | | | | | | 信息发布时间统一为本工作方案要求日期前10天内。  填报单位（公章）：丰都县疾病预防控制中心 | | | | | | 填报人：寇小萍  填报日期：2025年9月15日 | | | |